## flujos
CASO | CONVERGENCIA | CONTINGENCIA | ELEMENTO | P [MW] | Q [MVAR] | S [MVA] | I [as MVA] | LIMITE [MVA]
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 12 SCN_500 500.00 1 | -270.031 | 123.2306 | 296.8207 | 300.1325 | 866
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 11 NPMD.CHL 500.00 1008 CH.CHOEL 500.00 1 | 1000.1113 | -68.8336 | 1002.4772 | 1040.494 | 1264
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T2PY WND 1 2 | -170.2911 | 28.5904 | 172.6744 | 170.8365 | 600
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T3PY WND 1 1 | -175.86 | 29.5253 | 178.3213 | 176.4232 | 600
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5PYZN1 | 266.5723 | 1.2744 | 266.5723 | 0 | 866
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5CLPY1 | 968.9738 | -331.9835 | 968.9738 | 0 | 1264
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE COMAHUE+SIP | 3769.6758 | -161.2562 | 3769.6758 | 0 | 6311.1001
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 12 SCN_500 500.00 1 | -10.0521 | 90.742 | 91.297 | 89.2421 | 866
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 11 NPMD.CHL 500.00 1008 CH.CHOEL 500.00 1 | 5.1492 | -139.5976 | 139.6925 | 140.9135 | 1264
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T2PY WND 1 2 | -60.4497 | 13.5278 | 61.9449 | 60.452 | 600
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T3PY WND 1 1 | -62.4266 | 13.9702 | 63.9707 | 62.4289 | 600
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5PYZN1 | 10.0471 | 83.0214 | 10.0471 | 0 | 866
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5CLPY1 | 4.9427 | -26.8444 | 4.9427 | 0 | 1264
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE COMAHUE+SIP | 1053.328 | -253.7767 | 1053.328 | 0 | 6311.1001
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 12 SCN_500 500.00 1 | -268.6777 | 114.8515 | 292.1961 | 297.9582 | 866
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 11 NPMD.CHL 500.00 1008 CH.CHOEL 500.00 1 | 519.917 | -250.7125 | 577.2092 | 623.4368 | 1264
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T2PY WND 1 2 | 26.5354 | 59.9844 | 65.5916 | 65.6638 | 600
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T3PY WND 1 1 | 27.4031 | 61.946 | 67.7365 | 67.8112 | 600
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5PYZN1 | 265.2201 | 6.3343 | 265.2201 | 0 | 866
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5CLPY1 | 509.4326 | -270.1493 | 509.4326 | 0 | 1264
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE COMAHUE+SIP | 3683.7583 | -210.7959 | 3683.7583 | 0 | 6311.1001
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 12 SCN_500 500.00 1 | -9.0292 | -94.3158 | 94.747 | 94.7705 | 866
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 11 NPMD.CHL 500.00 1008 CH.CHOEL 500.00 1 | -474.7316 | -73.2934 | 480.3562 | 492.5338 | 1264
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T2PY WND 1 2 | 136.324 | 44.2214 | 143.317 | 143.3526 | 600
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 3WNDTR T3PY WND 1 1 | 140.7821 | 45.6675 | 148.0038 | 148.0405 | 600
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5PYZN1 | 9.0292 | 94.3158 | 9.0292 | 0 | 866
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE 5CLPY1 | -481.588 | -43.3078 | 481.588 | 0 | 1264
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | INTERFACE COMAHUE+SIP | 972.6508 | -307.373 | 972.6508 | 0 | 6311.1001

## tensiones
CASO | CONVERGENCIA | CONTINGENCIA | ELEMENTO | PU
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 | 1.0108
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 12 SCN_500 500.00 | 0.98897
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 200 PMADR330 330.00 | 1.0093
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 221 PMADRYN2 132.00 | 1.0035
FC01 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 1008 CH.CHOEL 500.00 | 1.006
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 | 1.0247
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 12 SCN_500 500.00 | 1.023
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 200 PMADR330 330.00 | 1.0163
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 221 PMADRYN2 132.00 | 1.0209
FC02 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 1008 CH.CHOEL 500.00 | 1.0204
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 | 0.9989
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 12 SCN_500 500.00 | 0.98066
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 200 PMADR330 330.00 | 1.0049
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 221 PMADRYN2 132.00 | 0.98092
FC11 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 1008 CH.CHOEL 500.00 | 1.0055
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 10 NPMADRYN 500.00 | 0.99975
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 12 SCN_500 500.00 | 1.0064
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 200 PMADR330 330.00 | 1.0072
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 221 PMADRYN2 132.00 | 0.98733
FC12 | Met convergence tolerances | BASE CASE | 1008 CH.CHOEL 500.00 | 1.0102